# РАСЧЕТ ОБЩЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА, СОДЕРЖАЩЕГО ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ

Общий энергетический потенциал технологического блока, содержащего горючую пыль, характеризуется суммой энергии сгорания массы пыли, участвующей в образовании взрывоопасной смеси ее с воздухом определяется по формуле (3.1).

E=Giп⋅q,                                  (3.1)

где

| Gi | - | общая масса горючей пыли, образующей взрывоопасную смесь в технологическом блоке и помещении, кг; |
| --- | --- | --- |
| q | - | удельная теплота сгорания пыли, кДж/кг. |

Общая масса горючей пыли рассчитывается по формуле (3.2).

Giп=G1п+G2п+G3п+G4п,                       (3.2)

где

| G1п | - | масса пыли, взвешенной в объеме технологического блока, участвующей в создании избыточного давления взрыва внутри блока, кг; |
| --- | --- | --- |
| G2п | - | масса взвешенной пыли, образовавшая взрывоопасную смесь с воздухом в объеме помещения при АРБ, кг; |
| G3п | - | масса взвешенной пыли, выбрасываемой из пневмотранспортной системы при АРБ, кг; |
| G4п | - | масса взвихрившейся пыли из пылеотложений в помещении, кг. |

С учетом экспериментально установленных данных при расчете массы G1 принимается, что взрыв пылевого облака наиболее разрушителен при концентрации диспергированного твердого вещества, значительно превышающей стехиометрическую концентрацию (ввиду неполного сгорания пыли при взрыве). Поэтому условно за стехиометрическую концентрацию принимается величина СТ [16]:

ϕCT=10⋅ϕH,                                      (3.3)

где

| ϕH | - | нижний концентрационный предел распространения пламени, кг/м3. |
| --- | --- | --- |

Для многокомпонентных горючих сред стехиометрическая концентрация находится с учетом процентного содержания компонентов пыли или по компоненту, соответствующему наибольшей доли в cмеси пыли.

В горючей среде стехиометрического состава  принимается: появление источника возгорания в технологическом блоке и время его контакта с горючей средой достаточные для воспламенения горючей смеси, то есть вероятность равна 1.

В объеме технологического блока масса, участвующей во взрыве пыли, определяется по формуле (3.4).

G1п=ϕCT⋅V,                                           (3.4)

где

| V | - | внутренний объем технологического блока, м3. |
| --- | --- | --- |

Взрыв пыли массой  G1п способен вызвать разрушение (разгерметизацию) технологического блока с последующим выбросом несгоревшей части диспергированного вещества в объем производственного помещения. Выброшенная первичным взрывом в помещение пыль может создать в нем взрывоопасную ситуацию, при которой возможен вторичный взрыв с участием массы пыли G2п, которая определяется по формуле (3.5).

G2п=ϕСТ⋅VСВ,                                           (3.5)

где

| VСВ | - | свободный объем помещения, м3. Определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием с погрешностью не более 7 % . |
| --- | --- | --- |

Следует иметь в виду, что масса взвешенной в объеме помещения пыли G2п не должна быть больше массы пыли, которая может поступить из технологического блока при его аварийной разгерметизации.

Масса горючей пыли, поступающей из аварийного технологического блока, определяется по формуле (3.6).

Gавп=КупDп−G1п,                                     (3.6)

где

| Dп | - | масса пыли в технологическом блоке (принимается по технологическому регламенту), кг; |
| --- | --- | --- |
| Куп | - | коэффициент участия осевшей пыли в образовании аэрозоля (взвешенной пыли). При выбросе пыли в объем помещения Ку=0,5. |

Масса пыли, выбрасываемой пневмотранспортной системой в помещение определяется по формуле (3.7).

G3=Qiп⋅τiп⋅Кiп,                                 (3.7)

где

| Qiп | - | производительность пневмотранспортной системы, кг/с; |
| --- | --- | --- |
| τiп | - | время отключения пневмотранспорта при наступлении аварии технологического блока, с; |
| Кiп | - | коэффициент пыления. Принимается для пылей с размерами частиц более 350 мкм равным 1,0; менее 350 – 0,5. |

Масса взвихрившейся пыли определяется в соответствии с [5] по формуле (3.8):

G4п=Kвз⋅mп,                                     (3.8)

где

| Квз | - | доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине Квз допускается принимать Квз= 0,9; |
| --- | --- | --- |
| mп | - | масса отложившейся в помещении пыли к моменту АРБ, кг. Определяется по формуле (3.9). |

mп=КГКУт1+т2 ,                         (3.9)

где

| Кг | - | доля горючей пыли в общей массе отложений пыли; |
| --- | --- | --- |
| m1 | - | масса пыли, оседающей в помещении на труднодоступных для уборки поверхностях за период времени между генеральными уборками, кг; |
| m2 | - | масса пыли, оседающей в помещении на доступных для уборки поверхностях за период времени между текущими уборками, кг; |
| Кy | - | коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке: - сухой - 0,6; - влажной - 0,7; Принимается при механизированной вакуумной уборке: - пол ровный - 0,9; - пол с выбоинами (до 5 % площади) - 0,7. |

Масса пыли mi (i=1, 2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле (3.10)

mi=Mi⋅(1−α)⋅βi,                                (3.10)

где

| М1 | - | масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками, кг; |
| --- | --- | --- |
| М2 | - | масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками, кг; |
|  | - | доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. В отсутствие экспериментальных сведений принимается  = 0; |
| 1 | - | доля выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на доступных местах; |
| 2 | - | доля выделившейся в объем помещения пыли, оседающей на труднодоступных местах. 12=1. При отсутствии сведений о величине коэффициентов 1 и 2 допускается принимать 1=1, 2 = 0. |

Допускается 2 рассчитывать по формуле (3.11).

β2=γ1⋅γ21+γ1⋅γ2,   	                         (3.11)

где

|  | - | отношение средних интенсивностей пыленакопления на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях (=0,2 - при пылевыделении в нижней зоне помещения; =2,0 - при пылевыделении в нижней зоне помещения, если операции ведутся в открытых аппаратах с устройствами, взвихряющими пыль - шнековыми питателями, виброситами, дражировочными котлами и др.); |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | отношение площадей труднодоступных и доступных для уборки участков помещения. |

Величина Мi (i = 1,2) может быть определена экспериментально  в период максимальной загрузки оборудования или по формулам (3.12. или 3.13).

Mi=Gi⋅Fi⋅τi,                                (3.12)

где

| Gi | - | интенсивность пылеотложений соответственно на доступных и труднодоступных поверхностях, кг/(м2с); |
| --- | --- | --- |
| F1 | - | площадь труднодоступных для уборки поверхностей, м2; |
| F2 | - | площадь доступных для уборки поверхностей, м2; |
| 1 | - | промежуток времени между генеральными пылеуборками, с. |
| 2 | - | промежуток времени между текущими пылеуборками, с. |

Mi=М ⋅q⋅ni,                                 (3.13)

где

| М´ | - | средняя интенсивность пылевыделения отдельной технологической операции, кг/кг; |
| --- | --- | --- |
| q | - | сменная производительность, кг/смена; |

| n1 | - | число смен между генеральными пылеуборками; |
| --- | --- | --- |
| n2 |  | число смен между текущими пылеуборками. |

Определенные экспериментально интенсивности пылевыделения при выполнении различных технологических операций приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Интенсивности пылевыделения различных технологических операций

| Название операции | Интенсивность пылевыделения (М´ ), кг/кг |
| --- | --- |
| Производство синтетических лекарственных средств |  |
| Сушка в полочной сушилке В вакууме При атмосферным давлении | 0,0005 0,0008 |
| Сушка в аэрофонтанной сушилке | 0,0045 |
| Просев на вибросите и ручная фасовка в мешки (суммарно) | 0,0008 |
| Ручная фасовка из бункеров накопителей аэроФонтанных сушилок в мешки | 0,0008 |
| Ручная упаковка, хранение упакованной продукции в фанерных ящиках (суммарно) | 0,0001 |
| Производство таблеток |  |
| Смещение | 0,0004 |
| Грануляция | 0,0001 |
| Сушка гранулята в полочной сушилке при атмосферном давлении | 0,0008 |
| Размол гранул | 0,0025 |
| Таблетирование | 0,0005 |
| Дражирование с использованием дражировочных котлов | 0,038 |
| Производство белково-витаминных концентратов |  |
| Фасовка с использованием расфасовочно-упоковочного полуавтомата | 0,0006 |
| Хранение готовой продукции в бумажных клапанных мешках на поддонах | 0,00005 |
| Производство кормовых дрожжей |  |
| Загрузка технологических опилок | 0,0005 |
| Фасовка дрожжей с использованием расфасовочно-упаковочного полуавтомата | 0,0005 |
| Хранение готовой продукции в бумажных клапанных мешках на поддонах | 0,00005 |